行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：廠驗）

高雄世界貿易展覽會議中心統包工程

匯流排設備工廠原廠抽樣試驗報告

服　　　務　　　機　　　關　　職　　稱　　姓　名

出國人：高雄市政府工務局新建工程處　　 股  長　　 盧明星

派赴國家：大 韓 民 國

出國期間：101年10月08日至10月11日

報告日期：101年11月27日

目　     錄

- 前言…………………………………………………….2

- 行程紀要……………………………………………….3

- 廠驗內容……………………………………………….4

  - 工廠沿革與發展介紹 …………………………….4

  - 匯流排產品以及各種認證介紹 ………………….5

  - 匯流排設備工廠原廠抽樣試驗紀錄…………….12

- 結論與建議……………………………………………20

1

# 前 言

本局新工處辦理「高雄世界貿易展覽會議中心統包工程」，因應契約履行標的匯流排設備原廠廠驗作業，依契約圖說由甲方指派人員會同原廠進行廠驗。

廠驗人員名單：

| 姓 名 | 服 務 機 關 | 單 位 | 職 稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盧明星 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 新 工 處 | 股 長 |
| 張啟威 | 威成電機技師事務所 | 設 計 師 | 電機技師 |
| 詹忠義 | 亞新工程顧問股份有限公司 | PCM | 電機技師 |
| 顏詩怡 | 亞新工程顧問股份有限公司 | PCM | 工地監造 |
| 陳石祥 | 麗明營造股份有限公司 | 機電部門 | 總經理 |
| 高增銓 | 巽發國際企業有限公司 | 台灣總代理 | 經理 |

2

# 行程紀要

本次廠驗計畫由本府工務局新工處盧股長明星領隊，率同設計單位 (威成電機技師事務所), 監造單位 (亞新工程顧問股份有限公司), 承攬廠商 (麗明營造股份有限公司) 以及代理商 (巽發國際企業有限公司) 共計6人，於10月8日晚間到達韓國京畿道安養市，第二天隨即於 LS Cable 工廠開展了匯流排設備抽樣測試，於10月11日結束廠驗行程返國。

101.10.08 ～ 101.10.11出國行程概要如下表：

| 日 期 | 行 程 | 內 容 | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/08 (一) | 高雄 ( 仁川機場 | 華信航空AE960 | 去程 |
|  | 安養市 | SOGNO飯店 | 住宿 |
| 10/09 (二) | 安養市 | 至LS Cable工廠聽取簡報及進行廠驗測試 | 依據合約規定辦理抽樣與測試 |
|  | 首爾市 | RIVIERA飯店 | 住宿 |
| 10/10 (三) | 安養市 | 廠驗測試 | 依據合約規定辦理 |
|  | 首爾市 | RIVIERA飯店 | 住宿 |
| 10/11 (四) | 仁川 ( 高雄機場 | 華信航空AE961 | 回程 |

3

# 廠驗內容

  - 工廠沿革與發展介紹

    - 參觀LS Cable 安養 (Anyang) 工廠

      - 位置：大韓民國京畿道安養市東安區虎溪洞555番地.

      - 創立時間：1962年.

      - 工廠規模：全公司所有廠區面積合計755,800m2 , 分佈於安養, 龜尾, 仁洞以及東海四個廠區.

      - 事業部門：各種電力電纜, 超高壓電纜, 光纖電纜, 匯流排,汽車電纜, 船用電纜等事業部門。

      - 產品獲證 : 見後續章節說明.

    - 過去十年的主要變革與歷史

| 2003.11 | 從LG集團獨立出來 |
| --- | --- |
| 2005.03 | 更名為LS電纜 |
| 2005.09 | 中國無錫LS產業園竣工 |
| 2006.07 | 全州機械事業工廠竣工 |
| 2006.11 | 越南胡志明市第二電纜廠開工 |
| 2007.12 | 越南胡志明市第二電纜廠竣工 |
| 2008.07 | LS電纜轉變為控股公司，分為: LS Mtron : 主要經營機械和零部件事業 LS Cable : 主要經營電纜事業 |
| 2008.08 | 收購美國埃塞克斯全部股份 |
| 2009.02 | 成為國際投標項目中第一個韓國電纜製造商 |
| 2009.12 | 在仁川市開始世界最長配電超導電纜電網專案 |
| 2010.06 | 韓國首批海底電纜出貨 |
| 2010.07 | 韓國首次研發Umbilical電纜 |
| 2010.10 | 在韓國建設首座電動汽車充電站 |
| 2010.11 | 研發出世界第二個聚丙烯絕緣電纜 |

4

  - 匯流排產品以及各種認證介紹

    - 前身係由日本日立電纜 (Hitachi Cable) 授權在韓國組裝生產, 經過不斷地改良與改進, 並於2005年開始, 參考世界各國先進產品的趨勢, 自行開發了嶄新的 E 系列 (E-series) 產品.

    - E系列產品範圍齊全, 使用全自動的環氧樹脂塗裝生產線 (epoxy powder coating), 產品具備了優異的防水防潮特性, 加上使用具備有高強度的輕量鋁合金外殼, 質堅而輕, 同時 80% 以上使用的材料都可以回收再生, 符合當今世界綠能的要求.

    - 在電氣特性上, E 系列匯流排產品經由以下世界最有名的獨立公證機構, 進行了完整的產品定型性能驗證 (type test), 以確保產品符合各國法規法令的要求 :

        - 美國 UL Listed (全世界只有五家製造廠獲證).

        - 荷蘭 KEMA.

        - 英國 ASTA.

    - 除了一般常見的 CE, TUV 等認證 (certificate) 要求之外, LS Cable為了符合世界上地震帶的安裝需要, 本產品亦已經過IBC 2003 / ASCE 7-0 &  IEEE 693-1997 的標準, 對於使用在第四區 (zone 4) 環境的防震測試要求, 可以承受大尺度地震下的加速度而不致於造成結構上的損壞.

    - 一併符合IECEx 規定中的 ”Ex e II T4” 對於產品防爆性能的測試要求.

5

ISO 9001 : 2008 品質管理保證體系證書

6

ISO 14001 : 2004 環境管理保證體系證書

7

CE 產品認證證書

8

TUV 產品認證證書

9

IECEx 產品認證證書

9

10

IBC 2003/ASCE 7-0/ IEEE 693-1997
第四區 (zone 4) 等級耐震測試證書

11

  - 匯流排設備工廠原廠抽樣試驗紀錄

|  | 編號：001 |
| --- | --- |
|  | 內容簡述： LS Cable 公司簡介以及測試設備與流程說明 |
|  | 編號：002 |
|  | 內容簡述： 匯流排試品區以及抽樣過程(1/3) |

12

|  | 編號：003 |
| --- | --- |
|  | 內容簡述： 匯流排試品區以及抽樣過程 (2/3) |
|  | 編號：004 |
|  | 內容簡述： 匯流排試品區以及抽樣過程 (3/3) |

13

|  | 編號：005 |
| --- | --- |
|  | 內容簡述： 匯流排介電性能測試 |
|  | 編號：006 |
|  | 內容簡述： 匯流排介電性能測試儀器 (Puncher Tester 030331) |

14

|  | 編號：007 |
| --- | --- |
|  | 內容簡述： 匯流排介電性能測試過程 (1/2) |
|  | 編號：008 |
|  | 內容簡述： 匯流排介電性能測試過程 (2/2) |

15

|  | 編號：009 |
| --- | --- |
|  | 內容簡述： 匯流排介電性能測試儀器顯示記錄 |
|  | 編號：010 |
|  | 內容簡述： 匯流排介電性能抽樣測試過程 |

16

|  | 編號：011 |
| --- | --- |
|  | 內容簡述： 匯流排絕緣電阻測試 |
|  | 編號：012 |
|  | 內容簡述： 匯流排絕緣電阻測試設備 (FLUKE 1587) |

17

|  | 編號：013 |
| --- | --- |
|  | 內容簡述： 匯流排絕緣電阻測試過程 (1/2) |
|  | 編號：014 |
|  | 內容簡述： 匯流排絕緣電阻測試過程 (2/2) |

18

|  | 編號：015 |
| --- | --- |
|  | 內容簡述： 匯流排絕緣電阻測試儀器顯示記錄 |
|  | 編號：016 |
|  | 內容簡述： 匯流排絕緣電阻測試抽樣測試過程 |

19

- 結論與建議

- 結論 :

    - 本產品的設計新穎, 結構簡潔而堅固, 同時已通過各種環球的認證, 可以確保品質符合本工程設計與使用上的要求.

    - 該產品的設計已兼顧環保, 大量使用了可以回收的元件, 符合綠能的普世潮流.

    - 廠驗實施過程依據合約規範要求, 在設計與監造單位的見證下, 相關量測數據均符合或者優於設計規範.

- 建議 :

- 匯流排本身為建築工程配電中的重要環節, 具有輕量化, 以及在較小的佔用空間下, 提供大容量輸出能力的特性, 在當今寸土寸金的建築設計中, 的確具有其獨特的優越性.

- 同時匯流排具備了輸出擴充的功能, 可以因應未來負載的擴充需求, 提供就地的分接輸出口 (plug-in), 只要事前的規劃得宜, 對於一個如同本展會中心工程多變化的使用場合, 提供了很大的擴充彈性.

- 但是品質的確保是很重要的, 匯流排等於是電力傳輸的中心, 因此品質不佳, 有可能造成損壞, 進而影響電力的輸出供應, 未來各種類似工程的設計皆應嚴格篩選優良品質的產品, 以提供一個可靠的電力系統.

20